## Hoja1
Dimensionado de un Sistema fotovoltaico AISLADO
Instrucciones: El usuario debe introducir los valores de color rojo
PASO 1
Paso 1: Hay que conocer el consumo diario en KWh. Esto se calcula multiplicando la potencia de los consumos x las horas que esta funcionando al dia. Si ya conoce el nº total introdúzcalo en la casilla E17
Equipo | Numero | Potencia en W | Horas al dia funcionando | Wh/dia
Alumbrado 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Alumbrado 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TV | 0 | 0 | 0 | 0
Frigorifico | 0 | 0 | 0 | 0
Lavadora | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba | 0 | 0 | 0 | 0
otros 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Potencia (para dimensionado del inversor): | 0
|  |  | Si ya conoce los Wh total, escribalos aquí (atención: en este caso hay poner 0 en los consumos en rojo): | 0
|  |  | TOTAL consumo al dia (Wh dia): | 0
PASO 2 |  |  |  |  | Alenteio |  |  |  |  | Grafico producción-Consumo
Conocido el consumo diario, vamos a calcular cuantos paneles y batería se necesitan. | [6 empty] | Enero | feb | Marz | abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
[6 empty] | Consumo (Wh/dia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paneles | [5 empty] | Radicación (KWh/dia) | 2.77 | 3.97 | 5.19 | 5.24 | 5.97 | 6.66 | 7.31 | 7.09 | 6.07 | 4.58 | 3.02 | 2.52
Potencia del panel (poner el que deseemos) | 150 | W |  |  |  | Produc.Solar (Wh/dia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provincia | Alenteio
Periodo del año que usaremos la instalacion (Radiacion a seleccionear) | Media anual
Radicacion (35º)en el periodo seleccionado (Kwh/dia) | 5.0325
Media anual | 5.0325
Peor mes | 2.52
Media Invierno | 3.07
Media verano | 6.62
Energía generada por un módulo | 754.875 | wh/dia
Nº paneles necesarios (sin pérdidas) | 0 | paneles
Pérdidas | 20%
Nº modulos despues de pérdidas | 0
Nº de paneles entero | 0 | paneles
Batería
Dias de autonomia (en caso de mal tiempo) | 3
Nivel minimo de la batería hasta el que deseamos descargarla (en %) | 40%
Energía bateria que necesitamos | 0 | Wh
Voltaje total de la batería | 12 | v
Ah de batería | 0 | Ah
Voltios del vaso de batería utilizado | 2 | V
Nº total de vasos de batería | 6
Regulador | 1 | Modelo….
Inversor Mínimo recomendado (W): | 0
Inversor recomendado: | Modelo…..
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Media anual | Peor mes | Media invierno | Media verano
A Coruña | 2.67 | 3.98 | 5.28 | 5.39 | 5.44 | 5.63 | 5.86 | 6.04 | 5.91 | 4.49 | 3.08 | 2.83 | 4.7167 | 2.67 | 3.14 | 5.776
Albacete | 3.97 | 4.96 | 5.77 | 5.73 | 5.85 | 6.27 | 6.77 | 6.66 | 6.05 | 5.39 | 4.29 | 3.8 | 5.4592 | 3.8 | 4.255 | 6.32
Algarve | 4.63 | 5.66 | 6.48 | 6.38 | 6.33 | 6.44 | 6.67 | 6.86 | 6.66 | 6.13 | 5.16 | 4.39 | 5.9825 | 4.39 | 4.96 | 6.592
Alenteio | 2.77 | 3.97 | 5.19 | 5.24 | 5.97 | 6.66 | 7.31 | 7.09 | 6.07 | 4.58 | 3.02 | 2.52 | 5.0325 | 2.52 | 3.07 | 6.62
Alicante | 4.29 | 5.08 | 6.18 | 6.22 | 6.6 | 6.95 | 7.09 | 6.93 | 6.2 | 5.56 | 4.39 | 3.87 | 5.78 | 3.87 | 4.4075 | 6.754
Almeria | 4.91 | 5.75 | 6.64 | 6.46 | 6.35 | 6.47 | 6.61 | 6.79 | 6.43 | 5.99 | 5.11 | 4.75 | 6.0217 | 4.75 | 5.13 | 6.53
Avila | 3.15 | 4.06 | 5.06 | 5.09 | 5.35 | 6.05 | 6.63 | 6.58 | 5.96 | 4.86 | 3.37 | 3.16 | 4.9433 | 3.15 | 3.435 | 6.114
Badajoz | 3.96 | 5.32 | 6.06 | 5.97 | 6.2 | 6.52 | 6.95 | 7.01 | 6.56 | 5.74 | 4.63 | 3.78 | 5.725 | 3.78 | 4.4225 | 6.648
Barcelona | 4.11 | 5.03 | 6.06 | 5.82 | 6.14 | 6.32 | 6.49 | 6.35 | 5.89 | 5.23 | 4.17 | 3.9 | 5.4592 | 3.9 | 4.3025 | 6.238
Bilbao | 2.34 | 3.12 | 4.51 | 4.78 | 5.05 | 5.27 | 5.44 | 5.15 | 4.95 | 3.78 | 2.36 | 2.31 | 4.0883 | 2.31 | 2.5325 | 5.172
Burgos | 2.53 | 3.66 | 4.97 | 5.06 | 5.67 | 6.13 | 6.69 | 6.64 | 6.03 | 4.55 | 2.9 | 2.64 | 4.7892 | 2.53 | 2.9325 | 6.232
Caceres | 3.89 | 5.22 | 6.06 | 5.98 | 6.18 | 6.55 | 7 | 6.99 | 6.51 | 5.54 | 4.37 | 3.68 | 5.6642 | 3.68 | 4.29 | 6.646
Cadiz | 4.69 | 5.7 | 6.4 | 6.33 | 6.34 | 6.39 | 6.6 | 6.78 | 6.41 | 6.06 | 5.06 | 4.44 | 5.9333 | 4.44 | 4.9725 | 6.504
Cantabria | 2.32 | 3.08 | 4.36 | 4.32 | 4.4 | 4.51 | 4.71 | 4.74 | 4.85 | 3.85 | 2.39 | 2.33 | 3.8217 | 2.32 | 2.53 | 4.642
Castellon | 4.28 | 5.24 | 6.18 | 6.09 | 6.2 | 6.41 | 6.56 | 6.45 | 6.08 | 5.56 | 4.57 | 3.94 | 5.63 | 3.94 | 4.5075 | 6.34
Ciudad Real | 3.73 | 5.17 | 5.97 | 5.87 | 6.01 | 6.43 | 6.88 | 6.96 | 6.31 | 5.66 | 4.44 | 3.7 | 5.5942 | 3.7 | 4.26 | 6.518
Cordoba | 4.24 | 5.28 | 6.06 | 5.81 | 6.06 | 6.43 | 6.83 | 6.96 | 6.35 | 5.76 | 4.81 | 4.19 | 5.7317 | 4.19 | 4.63 | 6.526
Cuenca | 3.78 | 4.74 | 5.57 | 5.47 | 5.65 | 6.25 | 6.79 | 6.68 | 6.03 | 5.28 | 3.99 | 3.55 | 5.315 | 3.55 | 4.015 | 6.28
Faro | 4.28 | 5.39 | 6.44 | 6.66 | 6.9 | 7.19 | 7.39 | 7.32 | 6.73 | 5.93 | 4.78 | 4.01 | 6.085 | 4.01 | 4.615 | 7.106
Gerona | 4.06 | 4.94 | 5.77 | 5.51 | 5.72 | 6.08 | 6.16 | 6.13 | 5.8 | 5.11 | 4.18 | 3.81 | 5.2725 | 3.81 | 4.2475 | 5.978
Granada | 4.63 | 5.46 | 6.22 | 5.82 | 6.04 | 6.51 | 6.86 | 6.96 | 6.39 | 6.04 | 4.92 | 4.58 | 5.8692 | 4.58 | 4.8975 | 6.552
Granada | 4.63 | 5.46 | 6.22 | 5.82 | 6.04 | 6.51 | 6.86 | 6.96 | 6.39 | 6.04 | 4.92 | 4.58 | 5.8692 | 4.58 | 4.8975 | 6.552
Guadalajara | 3.42 | 4.61 | 5.71 | 5.83 | 6.24 | 6.9 | 7.46 | 7.21 | 6.37 | 5.15 | 3.77 | 3.31 | 5.4983 | 3.31 | 3.7775 | 6.836
Huelva | 4.6 | 5.71 | 6.45 | 6.32 | 6.33 | 6.46 | 6.73 | 6.88 | 6.55 | 6.08 | 5.1 | 4.49 | 5.975 | 4.49 | 4.975 | 6.59
Huesca | 3.67 | 5.26 | 6.35 | 5.98 | 6.24 | 6.48 | 6.88 | 6.83 | 6.46 | 5.41 | 4.13 | 3.45 | 5.595 | 3.45 | 4.1275 | 6.578
Ibiza | 4.41 | 5.09 | 6.38 | 6.48 | 6.82 | 7.01 | 7.24 | 7.01 | 6.19 | 5.36 | 4.2 | 3.79 | 5.8317 | 3.79 | 4.3725 | 6.854
Jaen | 4.03 | 5.13 | 6.06 | 6 | 6.53 | 7.2 | 7.56 | 7.41 | 6.4 | 5.65 | 4.39 | 3.9 | 5.855 | 3.9 | 4.3625 | 7.02
Leon | 3.17 | 4.72 | 5.8 | 5.81 | 6.15 | 6.48 | 6.92 | 6.88 | 6.42 | 4.97 | 3.79 | 3.14 | 5.3542 | 3.14 | 3.705 | 6.57
Lerida | 3.45 | 5.11 | 6.39 | 5.92 | 6.21 | 6.43 | 6.74 | 6.66 | 6.31 | 5.44 | 4.09 | 3.09 | 5.4867 | 3.09 | 3.935 | 6.47
Lerida | 3.45 | 5.11 | 6.39 | 5.92 | 6.21 | 6.43 | 6.74 | 6.66 | 6.31 | 5.44 | 4.09 | 3.09 | 5.4867 | 3.09 | 3.935 | 6.47
Lisboa | 3.75 | 4.87 | 5.77 | 5.82 | 6.01 | 6.19 | 6.51 | 6.74 | 6.41 | 5.39 | 4.26 | 3.62 | 5.445 | 3.62 | 4.125 | 6.372
Lanzarote | 5.14 | 5.7 | 6.96 | 6.71 | 6.76 | 6.66 | 6.97 | 6.95 | 6.66 | 6.26 | 5.25 | 4.89 | 6.2425 | 4.89 | 5.245 | 6.8
Las Palmas | 4.73 | 5.15 | 6.2 | 5.88 | 6.04 | 5.64 | 5.47 | 5.8 | 6.02 | 5.78 | 4.68 | 4.33 | 5.4767 | 4.33 | 4.7225 | 5.794
Logroño | 2.93 | 3.85 | 5.25 | 5.15 | 5.35 | 5.81 | 6.3 | 6.17 | 5.69 | 4.49 | 3.13 | 2.75 | 4.7392 | 2.75 | 3.165 | 5.864 |  | 2
Leon | 2.99 | 4.52 | 5.74 | 5.95 | 6.48 | 6.92 | 7.37 | 7.13 | 6.41 | 4.82 | 3.59 | 2.93 | 5.4042 | 2.93 | 3.5075 | 6.862
Lerida | 3.28 | 4.93 | 6.33 | 6.06 | 6.52 | 6.85 | 7.15 | 6.9 | 6.33 | 2.3 | 3.9 | 2.93 | 5.29 | 2.3 | 3.76 | 5.7071
Lugo | 2.48 | 3.63 | 4.98 | 4.92 | 5.27 | 5.64 | 5.9 | 6.09 | 5.7 | 4.23 | 2.65 | 2.45 | 4.495 | 2.45 | 2.8025 | 5.72 |  | 6
Madrid | 3.85 | 4.97 | 6.01 | 5.89 | 6.04 | 6.51 | 6.99 | 7.03 | 6.54 | 5.46 | 4.2 | 3.75 | 5.6033 | 3.75 | 4.1925 | 6.622 |  | 12
Malaga | 4.9 | 5.54 | 6.3 | 6.04 | 6.15 | 6.41 | 6.62 | 6.78 | 6.4 | 5.98 | 5 | 4.5 | 5.885 | 4.5 | 4.985 | 6.472 |  | 24
Mallorca | 4.18 | 4.83 | 6.18 | 6.08 | 6.31 | 6.47 | 6.69 | 6.64 | 6.12 | 5.43 | 4.21 | 3.93 | 5.5892 | 3.93 | 4.2875 | 6.446 |  | 48
Menorca | 3.86 | 4.62 | 6.15 | 6.43 | 6.86 | 7.19 | 7.32 | 7.08 | 6.27 | 5.3 | 4.03 | 3.55 | 5.7217 | 3.55 | 4.015 | 6.944
Murcia | 4.76 | 5.35 | 6.22 | 5.97 | 6.13 | 6.4 | 6.64 | 6.62 | 6.05 | 5.66 | 4.81 | 4.3 | 5.7425 | 4.3 | 4.805 | 6.368
Orense | 2.84 | 4.2 | 5.41 | 5.41 | 5.6 | 6.02 | 6.35 | 6.56 | 6.17 | 4.67 | 3.17 | 2.72 | 4.9267 | 2.72 | 3.2325 | 6.14
oviedo | 3.06 | 3.91 | 5 | 4.89 | 4.69 | 4.78 | 4.94 | 5.11 | 5.36 | 4.4 | 3.04 | 3 | 4.3483 | 3 | 3.2525 | 4.976
Palencia | 2.88 | 4.39 | 5.51 | 5.46 | 5.89 | 6.37 | 6.9 | 6.9 | 6.38 | 4.96 | 3.52 | 2.99 | 5.1792 | 2.88 | 3.445 | 6.488
Pamplona | 2.68 | 3.76 | 5.14 | 4.98 | 5.31 | 5.81 | 6.33 | 6.17 | 5.72 | 4.5 | 3.1 | 2.67 | 4.6808 | 2.67 | 3.0525 | 5.868
Pontevedra | 3.02 | 4.31 | 5.45 | 5.64 | 5.66 | 5.94 | 6.17 | 6.45 | 6.23 | 4.76 | 3.44 | 2.96 | 5.0025 | 2.96 | 3.4325 | 6.09
Porto | 3.61 | 4.91 | 5.9 | 5.93 | 6.15 | 6.22 | 6.45 | 6.64 | 6.48 | 5.23 | 4.04 | 3.38 | 5.4117 | 3.38 | 3.985 | 6.388
Salamanca | 3.17 | 4.72 | 5.8 | 5.81 | 6.15 | 6.48 | 6.92 | 6.88 | 6.42 | 4.97 | 3.79 | 3.14 | 5.3542 | 3.14 | 3.705 | 6.57
Sevila | 4.6 | 5.48 | 6.17 | 6.04 | 6.22 | 6.45 | 6.79 | 6.95 | 6.42 | 5.93 | 5.03 | 4.41 | 5.8742 | 4.41 | 4.88 | 6.566
Soria | 3.45 | 4.54 | 5.64 | 5.5 | 5.73 | 6.22 | 6.73 | 6.66 | 6.25 | 5.18 | 3.76 | 3.44 | 5.2583 | 3.44 | 3.7975 | 6.318
Tarragona | 3.85 | 4.87 | 6.04 | 6.04 | 6.52 | 6.8 | 6.88 | 6.62 | 6.02 | 5.25 | 4.07 | 3.56 | 5.5433 | 3.56 | 4.0875 | 6.568
Tenerife | 4.288 | 5.52 | 7.16 | 7.33 | 7.36 | 7.58 | 7.55 | 7.41 | 6.9 | 6.04 | 4.72 | 3.57 | 6.2857 | 3.57 | 4.5245 | 7.36
Teruel | 3.7 | 4.72 | 5.77 | 5.5 | 5.67 | 6.09 | 6.59 | 6.45 | 6.03 | 5.3 | 3.99 | 3.63 | 5.2867 | 3.63 | 4.01 | 6.166
Toledo | 3.78 | 4.93 | 5.86 | 5.82 | 5.97 | 6.39 | 6.88 | 6.9 | 6.37 | 5.36 | 4.25 | 3.6 | 5.5092 | 3.6 | 4.14 | 6.502
Valencia | 4.27 | 5.17 | 6.24 | 6.47 | 6.73 | 7.01 | 7.2 | 6.88 | 6.23 | 5.5 | 4.51 | 3.87 | 5.84 | 3.87 | 4.455 | 6.81
Valladolid | 2.93 | 4.51 | 5.56 | 5.49 | 5.92 | 6.37 | 6.89 | 6.93 | 6.41 | 5.11 | 3.6 | 3.05 | 5.2308 | 2.93 | 3.5225 | 6.504
Vitoria | 2.43 | 3.19 | 4.67 | 4.88 | 5.39 | 5.9 | 6.4 | 6 | 5.39 | 4.12 | 2.54 | 2.33 | 4.4367 | 2.33 | 2.6225 | 5.816
Zamora | 3.06 | 4.74 | 5.81 | 5.68 | 6.06 | 6.47 | 6.96 | 6.96 | 6.47 | 5.15 | 3.8 | 3.1 | 5.355 | 3.06 | 3.675 | 6.584
Zaragoza | 3.55 | 5 | 6.12 | 5.91 | 6.08 | 6.34 | 6.81 | 6.73 | 6.32 | 5.29 | 4.06 | 3.34 | 5.4625 | 3.34 | 3.9875 | 6.456